Автоматизированное рабочее место оператора

автоматизированной системы управления

технологическим процессом (АСУТП)

Прикладное программное обеспечение

Руководство оператора

Листов 17

Аннотация

В настоящем документе приводится описание назначения, условий применения и характеристик приложения автоматизированного рабочего места (АРМ) оператора автоматизированной системы управления технологическим процессом (АСУТП.)

Документация разработана ООО «ВИП Технологии» в рамках выполнения работ по договору № 20-24-8738 от 31 октября 2024 г. заключенному между АО «ВМЗ» и ООО «ВИП Технологии» на поставку 2–х комплектов оборудования для подачи масла под испытательным давлением до 410 Мпа (60000 psi) с комплектом технической документации, оказание услуг по шефмонтажу, шефналадке оборудования, инструктажу персонала Покупателя и проведение гарантийных испытаний.

Перед выполнением любой операции внимательно прочитайте соответствующий раздел документации.

Данное руководство может не отражать всех технических деталей системы и всех ситуаций, возникающих при монтаже, эксплуатации и обслуживании системы. Если возникают проблемы, которые не описаны в полной мере в прилагаемой документации, пользователю рекомендуется получить дополнительную информацию в ООО «ВИП Технологии».

Содержание

1.	НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ	4

1.1.	ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ АРМ АСУТП	4

2.	УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ	5

2.1.	Требования к аппаратным средствам	5

2.2.	Требования к программным средствам	5

2.3.	Авторизация в системе	5

2.4.	Порядок проверки работоспособности	5

3.	ЗАПУСК ПРОГРАММЫ	6

3.1.	Состав экранных форм АРМ АСУТП	7

3.2.	Экранная форма «Калибровка каналов»	7

3.3.	Экранная форма «Проверка каналов»	8

3.4.	Экранная форма « Настройки клапанов 37.1 и 37.2»	9

3.5.	Экранная форма « Настройки высокого давления»	10

3.6.	Экранная форма « Управление и просмотр гидросистемы»	11

3.7.	Экранная форма «Окно испытания»	12

3.8.	Экранная форма « Насосно-моторная группа»	13

4.	КАРТА РЕГИСТРОВ	14

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ	17

НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

АРМ АСУТП предназначен для отображения оператору параметров технологического процесса, состояния технологического оборудования и выбранного режима управления оборудованием, централизованного управления работой оборудования, настройки работы алгоритмов управления, ведения архивов изменения параметров.

Основные функции АРМ АСУТП

Интерфейс АРМ АСУТП должен обеспечивать управление процессами подготовки установки к работе и контроль состояния установки во время эксперимента с возможностью детализации (укрупненного вывода данных) по каждой подсистеме и изменения технологических процессов в них, ручным пуском и остановкой (блокировкой).

Основными функциями АРМ АСУТП являются:

- отображение общей схемы технологического процесса работы оборудования для подачи масла;

- отображение табличного представления значений технологических параметров;

- вывод сообщений об аварийных ситуациях;

- схематическое отображение основного технологического процесса и оборудования представленных систем на их общих схемах;

- информирование оператора о нарушениях хода технологического процесса;

- защита данных от несанкционированного доступа;

- архивирование технологических параметров и просмотр их за заданный промежуток времени.

АРМ оператора включает в себя визуализацию технологического процесса работы оборудования для подачи масла под испытательным давлением и контроль утечек, сбор и архивацию оборудования для подачи масла под испытательным давлением.

УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Требования к аппаратным средствам

К аппаратным средствам АРМ АСУТП предъявляются следующие требования:

- Процессор с частотой ядра не менее 2,8 GHz;

- Оперативная память не менее 16 Gb;

- Жесткий диск объемом не менее 1000 Gb;

- Клавиатура, мышь;

- Сетевая карта 10/100Mb.

Требования к программным средствам

Необходимое для функционирования АРМ АСУТП программное обеспечение, установленное на компьютере, включает в себя:

- операционная система не ниже MS Windows 10.

Порядок проверки работоспособности

Признаками работоспособности ПО АРМ являются: отсутствие системных сообщений об ошибке загрузки ПО; возможность переключения между экранными формами; анимированные изображения технологического оборудования и наличие значений параметров на экранных формах.

При невыполнении данных условий следует обратиться к системному администратору для выяснения причин неисправности.

ЗАПУСК ПРОГРАММЫ

После запуска программы открывается стартовое меню, которое содержит следующие элементы:

1. Индикаторы состояния связи с контроллером и базой данных. Зелёный индикатор означает, что связь установлена.

2. Кнопки управления:

• Калибровка каналов — переход в раздел калибровки измерительных каналов;

• АСУТП — переход в раздел проверки каналов и ручного управления;

• Настройки клапана 37.1 — переход к настройкам клапана № 37.1;

• Настройки клапана 37.2 — переход к настройкам клапана № 37.2:

• Настройки высокого — переход в раздел настройки уставок высокого давления;

• Гидросхема — открывает схему гидросистемы;

• Окно испытания — переход в раздел дополнительного управления гидросистемой;

• Насосно-моторная группа — доступ к управлению и мониторингу насосно-моторной группы;

• Очистка ошибок — сброс активных ошибок и предупреждений.

3. Таблица текущих аварий и предупреждений.

3

2

2

1

Состав экранных форм АРМ АСУТП

Приложение АРМ АСУТП имеет следующий состав экранных форм (ЭФ):

- ЭФ «Калибровка каналов»;

- ЭФ «Проверка каналов»;

- ЭФ «Настройки клапанов 37.1 и 37.2»;

- ЭФ «Настройки высокого давления»;

- ЭФ «Управление и просмотр гидросистемы»;

- ЭФ «Окно испытания»;

- ЭФ «Насосно-моторная группа».

Экранная форма «Калибровка каналов»

6

5

4

3

2

1

Раздел калибровки каналов позволяет произвести калибровку и настройку датчиков давления, уровня масла и температуры путем приравнивания данных с датчиков к реальным значениям.

Раздел содержит следующие элементы:

1.	Список для выбора доступных датчиков для калибровки;

2.	Список шкал и кнопки для удаления, добавления и редактирования шкалы;

3.	Аварийные уставки;

4.	Список данных с датчика и соответствие реальным значениям;

5.	Текущее значение после масштабирования;

6.	Текущие значения до масштабирования (сырые данные [мА]);

Для настройки канала нужно его выбрать в таблице (1), далее отметить нужные галочки в разделе (3), где HIHI – аварийное превышение, HI – предупреждение о превышении, LOLO – аварийное принижение, LO – предупреждение о принижении. MIN MAX SCALED – диапазон, который будет отображается на индикаторах.

MIN MAX RAW – максимальное минимальное значение сырого сигнала (так как датчики 4-20 мА выход значения за пределы 2-22 мА сигнализирует о неисправности датчика, в случае отсутствия датчика минимальное значение установить ниже нуля, например -2 мА).

Для каждого канала надо добавить шкалу кнопкой «добавить шкалу» и привязать эту шкалу к каналу в таблице (1).

Затем добавить точки для линеаризации шкалы кнопкой «Добавить точку» при этом значении.

Необработанное значение можно добавить как текущее, так и ввести вручную, выставив галочку – ввод вручную.

Экранная форма «Проверка каналов»

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Этот раздел предназначен для проверки всех цифровых и аналоговых каналов ввода/вывода системы, а также для ручного управления исполнительными устройствами.

Раздел содержит следующие элементы:

1. Список реле с их обозначениями и номерами каналов, а также тумблеры включения\выключения (каналы реле 33 имеют нормально закрытые контакты, включение тумблера выключает реле!);

2. Кнопки очистки аварий и аварийного сброса давления;

3. Манометры давления в различных точках системы. Под каждым манометром отображается цифровое значение с привязкой к конкретному каналу AI (аналоговый вход);

4. Гидростанции очистки/охлаждения и подачи масла. Насос перекачки в бак подачи. Элементы управления насосами и пусковыми устройствами. Данные с концевых выключателей;

5. Панель состояния кнопок управления;

6. Состояние автоматов и датчиков. Индикация состояния автоматов QF1–QF9. Состояние реле контроля фаз, питания и блоков питания;

7. Управление и индикация клапанов 44.1 и 44.2;

8. Графики давления. Возможность отображения данных с разных каналов (например, Модбас, ДД);

9. Подача давления в насос ВД — пошаговое изменение значения. Регулировка низкого давления в линии подачи масла;

10. Напряжение на пропорциональный клапан регулировки давления НС подачи масла.

Экранная форма « Настройки клапанов 37.1 и 37.2»

Раздел позволяет настроить драйвер клапанов 37.1 и 37.2.

Раздел содержит следующие элементы:

1. Индикатор состояния драйвера и режима работы;

2. Кнопки управления клапаном;

3. Ввод низкоуровневых команд для драйвера;

4. Кнопка очистки графиков;

5. Графики значений шага, значений положения энкодера и угла поворота;

6. Уставки работы клапана;

7. Индикаторы статусов и аварий.

7

6

5

4

3

2

1

Экранная форма « Настройки высокого давления»

Раздел позволяет настроить работу с высоким давлением:

• Pressure Source – источник текущих данных о давлении (Modbus, UDP или локальные датчики);

• dP pressure down MPa – падение давление на эту величину за время «dt pressure down ms» служить индикатором того, что серво-клапан плавного сброса открылся до нужного значения для плавного сброса давления;

• A [MPa/V] – наклон зависимости давления от напряжения для Haskel или для пропорционального клапана НС подачи масла;

• P0 [MPa] – постоянная составляющая зависимости давления от напряжения для Haskel или для пропорционального клапана НС подачи масла;

Давления для Haskel или для пропорционального клапана НС подачи масла можно аппроксимировать седеющей формулой

P = A * U + P0

•	Accuracy [%] – погрешность

•	Accuracy max [MPa] – максимальная погрешность

•	Accuracy min [MPa] – минимальная погрешность

•	BackPressurVoltage [V]

Экранная форма « Управление и просмотр гидросистемы»

5

3

2

1

Раздел является основным для управления и просмотра гидросистемы.

Раздел содержит следующие элементы:

1. Индикаторы статусов системы;

2. Статус активных соединений по модбас;

3. Состояние НС подачи масла;

4. Визуальная схема с возможностью управлять клапанами и просмотром значений датчиков;

5. Кнопка аварийного сброса давления;

6. Журнал аварий и просмотр графиков.

Экранная форма «Окно испытания»

5

4

3

2

1

Это окно позволяет в ручном режиме задавать уставки давления и выполнять переход к ним:

1. Графики давления;

2.Уставки давления;

3. Команды (дублируют команды управления по модбас);

4. Настройки управления;

5. Отладочные данные (необходимы только для разработчиков).

Экранная форма « Насосно-моторная группа»

6

5

4

3

2

1

Данный экран позволяет проводить заправку в ручном режиме:

1. Текущее состояние стенда;

2. Направление заправки;

3. Кнопки управления заправкой и индикация;

4. Настройки работы НС;

5. Визуализация работы НС;

6. Детальное состояние двигателей НС.

КАРТА РЕГИСТРОВ

Holding – регистр для записи

| Адрес | Тип регистр | Название | Тип данных | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0, 1 | Holding | P_DUT | Float32 (big-endian) | Давление в образце (измеренное средствами завода) |
| 2, 3 | Holding | P_CHAMBER | Float32 (big-endian) | Давление в камере (измеренное средствами завода) |
| 4, 5 | Holding | SP_DUT | Float32 (big-endian) | Уставка давления (образец) |
| 6, 7 | Holding | SP_CHAMBER | Float32 (big-endian) | Уставка давления (камера) |
| 8 | Holding | CMD | U16 | Командное слово |
| 9 | Holding | Direction | U16 | Выбор направления нагружения (1 – Образец, 2 – камера) Не используем! |
| 10 | Holding | Compressed Nitrogen | U16 | Работа с азотом (1 – с азотом, 2 – без азота) |
| 11 | Holding | BURETE | U16 | Работа с бюреткой (1 – с бюреткой, 2 – без) |
| 12 | Holding | BURETE_TIME | U16 | Время, на которое открыть бюретку [сек] |
| 13 | Holding | HOLD | U16 | Поддержание (0 – нет, 1 – поодержание) |

Input – регистры для чтения

| Адрес | Тип регистр | Название | Тип данных | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0, 1 | Input | SP_DUT | Float32 (big-endian) | Текущая уставка давления (образец) |
| 2, 3 | Input | SP_CHAMBER | Float32 (big-endian) | Текущая уставка давления (камера) |
| 4, 5 | Input | P_DUT | Float32 (big-endian) | Давление в образце (измеренное средствами завода) (дублируется) |
| 6, 7 | Input | P_CHAMBER | Float32 (big-endian) | Давление в камере (измеренное средствами завода) (дублируется) |
| 8 | Input | STS | U16 | Слово состояния |
| 9 | Input | Direction out | U16 | Текущее направление нагружения (1 – Образец, 2 – камера) Не используем! |
| 10 | Input | Compressed Nitrogen | U16 | Работа с азотом (1 – с азотом, 2 – без азота) (дублируется) |
| 11 | Input | ALR | U16 | Слово ошибки |
| 12, 13 | Input | AI0 | Float32 (big-endian) | Уровень масла (НС очистки и охлаждения) [%] |
| 14, 15 | Input | AI1 | Float32 (big-endian) | Температура масла (НС очистки и охлаждения) [dec C] |
| 16, 17 | Input | AI2 | Float32 (big-endian) | Уровень масла (НС подачи масла) [%] |
| 18, 19 | Input | AI3 | Float32 (big-endian) | Температура масла (НС подачи масла) [deg C] |
| 20, 21 | Input | AI4 | Float32 (big-endian) | Обратная связь от клапана регулировки давления воздуха [bar] |
| 22, 23 | Input | AI5 | Float32 (big-endian) | Давление после насоса ВД [MPa] |
| 24, 25 | Input | AI6 | Float32 (big-endian) | Давление в образце [MPa] |
| 26, 27 | Input | AI7 | Float32 (big-endian) | Давление в камере [MPa] |
| 28, 29 | Input | AI8 | Float32 (big-endian) | Давление в линии подачи воздуха в БПВ [bar] |
| 30, 31 | Input | AI9 | Float32 (big-endian) | Давление в линии подачи воздуха после БПВ [bar] |
| 32, 33 | Input | AI10 | Float32 (big-endian) | Датчик давления в линии измерения утечек [bar] |
| 34, 35 | Input | AI11 | Float32 (big-endian) | Резервный датчик давления образец |
| 36, 37 | Input | AI12 | Float32 (big-endian) | Резервный датчик давления камера |
| 38 | Input | STEP | U16 | Шаг выполнения (резерв - пока не используется) |

Командное слово (CMD)

| Бит | Название | Описание |
| --- | --- | --- |
| 0 | EXECUTE_SP | Выполнить переход к уставкам значение уставок: 0 – плавный сброс 1 – опорное давление > 1.1 испытательное давление испытательное давление может быть либо в образце, либо в камере |
| 1 | ALARM_PRESS_DOWN_DUT | Выполнить аварийный сброс давления (образец) |
| 2 | ALARM_PRESS_DOWN_CHAMBER | Выполнить аварийный сброс давления (камера) |
| 3 | ALARM_PRESS_DOWN_DUT_CHAMBER | Выполнить аварийный сброс давления (образец + камера) |
| 4 | FILING_DUT | Заправка (образец) |
| 5 | FILING_CHAMBER | Заправка (камера) |
| 6 | BLOCK | Закрыть входные и выходные клапаны (образец и камера) |
| 7 | PUMP_STATION_OFF | Выключение насосно-моторной группы |
| 8 | OPEN_44_2 | Открыть пропорциональный клапан на бюретку |
| 9 | CLOSE_44_2 | Закрыть пропорциональный клапан на бюретку |
| 10 | DRAIN | Запускает процесс продувки азотом |

Слово состояния (STS)

| Бит | Название | Описание |
| --- | --- | --- |
| 0 | IDLE | Отсутствие ошибок, ожидание |
| 1 | RYADY | готов к работе |
| 2 | STEP | Выполнение шага |
| 3 | ALARM | Авария |
| 4 | WARNING | Предупреждение |
| 5 | REMOTE | Внешнее управление (флаг указывает на то, что разрешено управление по модбас) |
| 6 | SP_EXEC_DONE_DUT | Выполнен переход к уставке (образец) |
| 7 | SP_EXEC_DONE_CHAMBER | Выполнен переход к уставке (камера) |
| 8 | FILING_DONE_DUT | Завершилась заправка (образец) |
| 9 | FILING_DONE_CHAMBER | Завершилась заправка (камера) |
| 10 | BURETE_STATE | Состояние бюретки (1 – открыта, 0 – закрыта) |

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ

АРМ – автоматизированное рабочее место; АСУ – автоматизированная система управления; ПО – программное обеспечение; ППО – прикладное программное обеспечение; ПТК – программно-технический комплекс; САР – система автоматического регулирования; САУ – система автоматического управления; ЭФ – экранная форма; ПЛК – программируемый логический контроллер.

| Лист регистрации изменений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм | Номера листов (страниц) |  |  |  | Всего листов (страниц) в докум | № докумен та | Входящий № сопрово дительно го докум и дата | Подп | Да та |
|  | изменен ных | заменен ных | новых | аннули рован ных |  |  |  |  |  |